## 汇总
XX地铁X号线XX站基坑工程监测数据汇总表（草稿）
第（57）次 报表编号：JK-2026-057 天气：晴
本次监测时间：2026-10-09 08:00 上次监测时间：2026-10-07 08:00 观测者：张三 计算者：李四 校核者：王五
数据来源：示例监测数据_附录表式.xlsx；口径：按 GB 50497-2019 附录 A~G 表式填报值原样引用; 累计量/变化量/速率未重新推算
一、各类监测数据结果汇总（按附录表式分类）
表式 | 测项 | 测点数 | 正常 | 黄色预警 | 橙色预警 | 红色预警 | 未判定 | 最大¦累计量¦ | 最大¦变化速率¦ | 单位
表A | 墙顶水平位移 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 54 | 8.6 | mm
表B | 深层水平位移 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2.25 | mm
表C | 土压力 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | — | kPa
表D | 支撑轴力 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3050 | — | kN
表E | 地下水位、地表竖向位移 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2200 | 300 | mm
表F | 裂缝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 0.15 | mm
合计 |  | 17 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3
二、超限测点清单（预警信息，按等级排序，便于优先核查）
测点 | 表式 | 预警等级 | 累计量 | 单位 | 变化速率 | 判定理由
ZQS-04 | 表A | 红色预警 | 54 | mm | 1.3 | 累计量 54.00 mm 达到/超过控制值 35.00 mm
DBC-02 | 表E | 红色预警 | -26 | mm | -0.65 | 累计量 26.00 mm 达到/超过控制值 25.00 mm
ZQS-03 | 表A | 橙色预警 | 34 | mm | 0.85 | 累计量 34.00 mm 达到/超过报警值 25.00 mm
ZQS-06 | 表A | 橙色预警 | 30 | mm | 8.6 | 累计量 30.00 mm 达到/超过报警值 25.00 mm；变化速率 8.60 mm/d 达到/超过速率限值 2.00 mm/d
CX-01@0.5m | 表B | 橙色预警 | 31 | mm | 2.25 | 累计量 31.00 mm 达到/超过报警值 30.00 mm
ZL-01 | 表D | 橙色预警 | 3050 | kN | — | 累计量 3050.00 kN 达到/超过报警值 3000.00 kN
SW-01 | 表E | 橙色预警 | -2200 | mm | -300 | 累计量 2200.00 mm 达到/超过报警值 1500.00 mm
DBC-01 | 表E | 橙色预警 | -19 | mm | -2 | 累计量 19.00 mm 达到报警值的 70%(14.00 mm)；变化速率 2.00 mm/d 达到/超过速率限值 2.00 mm/d
ZQS-02 | 表A | 黄色预警 | 23.5 | mm | 0.8 | 累计量 23.50 mm 达到报警值的 70%(17.50 mm)
CX-01@2m | 表B | 黄色预警 | 28.5 | mm | 1.6 | 累计量 28.50 mm 达到报警值的 70%(21.00 mm)
CX-01@4m | 表B | 黄色预警 | 22 | mm | 0.55 | 累计量 22.00 mm 达到报警值的 70%(21.00 mm)
▲ 存在红色预警测点：预警正式发布与工程处置须经人工确认后按既有责任流程执行，本表不作发布。
三、待复核事项
ZQS-05：累计量/本次变化量/变化速率全部缺失, 暂停该点判定, 需补充或复核原始记录
TY-01：阈值未配置, 不作超限判定, 需项目专项监测方案确认
ZL-01：本次变化 150.0 与 测值差(本次-上次) 170.0 不一致(sheet「表D 支撑轴力」第 8 行), 需核对原始记录
LF-01：阈值未配置, 不作超限判定, 需项目专项监测方案确认
四、工况描述
当日东侧进行第三层土方开挖，分段长度约 20 m；第二道钢支撑已施工完成并施加预应力；坑内降水井正常运行，坑内无积水；周边道路有重车通行。
五、简要分析及判断性结论
本期 13 个测点中，ZQS-04 累计水平位移 54.00 mm 已达控制值 35 mm（《XX基坑工程专项监测方案》v2.0 表4.2-1），构成红色预警条件；ZQS-03（累计 34.00 mm）、ZQS-06（累计 30.00 mm，本次变化 17.20 mm、速率 8.60 mm/d）、DBC-02（累计 26.00 mm）超过报警值，ZQS-02（23.50 mm，为报警值的 94%）、CX-01（31.00 mm，速率 4.50 mm/d）、DBC-01（19.00 mm，速率 2.00 mm/d）、ZL-01（3050 kN）、SW-01（水位变化 2.20 m）亦触发相应阈值。变形增长集中在东侧第三层开挖期间，与卸荷时序、支撑尚未完全受力的状态相符；但 DBC-01 与 CX-01 的变化速率已达到或接近速率限值，且 ZQS-06 本次变化量显著偏离历史波动，须先核对原始记录。依据 GB 50497-2019 第 8.0.1 条，预警值由基坑工程设计方确定；本项目累计值与速率双控限值取自上述专项方案表 4.2-1~4.2-5。
判断性结论：1) ZQS-04 达红色预警条件，按 GB 50497-2019 第 9.0.7 条第 5 款须作预警标示，其正式发布与工程处置须经人工确认后按既有责任流程执行，本报告不作发布；2) 建议对 ZQS-03、ZQS-04、ZQS-06、DBC-02 组织现场核查并加密监测，核查结论明确前，东侧相关区段不宜继续下挖；3) ZQS-06 疑似粗差、ZQS-05 观测值缺失、ZQS-07 存在日期格式异常记录、TY-01 阈值未配置，四项均暂不能判断，需补充或复核后重算；4) 周边道路巡视发现新增细裂缝，建议安排复核并观察其发展。
六、签署
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）
七、说明
1. 本表为监测数据分析与日报编制的辅助材料，由责任人员复核后进入签发、归档流程，不替代责任单位出具的正式监测报告。
2. 表式以 GB 50497-2019 附录 A~G 为基准，格式修改：①各表增加“预警等级”列；②表 B 增加“点号”列；③超限与待复核信息写入“备注”列并在本页集中列示。
3. 指标值原样引用填报数据或确定性计算输出，系统未重新推算；判定阈值以项目专项监测方案为准，未配置阈值的一律不作判定。
4. 系统仅完成异常识别与提示；红色预警须经人工确认，正式预警发布与工程处置沿用既有责任流程。
5. 表中“—”表示该字段数据源未提供或该期数据缺失，未作插值填补；标 ＿＿＿＿ 的字段须由填报人补充。

## 表A
表 A 水平位移、竖向位移监测日报报表（汇总表·格式修改版）
第（57）次
工程名称：XX地铁X号线XX站基坑工程 报表编号：JK-2026-057 天气：晴
观测者：张三 计算者：李四 校核者：王五
仪器型号：徕卡TS60 仪器编号：TS60-038 检定有效期：2027-03-31
本次监测时间：2026-10-09 08:00 上次监测时间：2026-10-07 08:00
点号 | 监测项目 | 累计位移量(mm) | 本次变化量(mm) | 变化速率(mm/d) | 预警等级 | 备注
ZQS-01 | 墙顶水平位移 | 8 | 0.9 | 0.45 | 正常 | —
ZQS-02 | 墙顶水平位移 | 23.5 | 1.6 | 0.8 | 黄色预警 | —
ZQS-03 | 墙顶水平位移 | 34 | 1.7 | 0.85 | 橙色预警 | —
ZQS-04 | 墙顶水平位移 | 54 | 2.6 | 1.3 | 红色预警 | 临近既有建筑
ZQS-05 | 墙顶水平位移 | — | — | — | 未判定(待复核) | 累计量/本次变化量/变化速率全部缺失, 暂停该点判定, 需补充或复核原始记录；本次观测值缺失
ZQS-06 | 墙顶水平位移 | 30 | 17.2 | 8.6 | 橙色预警 | 本次突跳, 待核对
ZQS-07 | 墙顶水平位移 | 14 | 0.9 | 0.45 | 正常 | —
工况描述：当日东侧第三层土方开挖，分段长度约 20 m；第二道钢支撑施加预应力。
简要分析及判断性结论：本表 7 个墙顶位移测点中，ZQS-04 累计 54.00 mm 超控制值、ZQS-03 累计 34.00 mm 超报警值、ZQS-02 累计 23.50 mm 达报警值 94%、ZQS-06 累计 30.00 mm；ZQS-01（8.00 mm）、ZQS-07（14.00 mm）正常。ZQS-06 本次变化 17.20 mm 明显偏离其历史波动，判为疑似粗差，须核对原始记录后再行判定；ZQS-05 本次观测值缺失，暂停判定。
判断性结论：1) ZQS-04 达红色预警条件，按 GB 50497-2019 第 9.0.7 条第 5 款须作预警标示，其正式发布与工程处置须经人工确认后按既有责任流程执行，本报告不作发布；2) 建议对 ZQS-03、ZQS-04、ZQS-06、DBC-02 组织现场核查并加密监测，核查结论明确前，东侧相关区段不宜继续下挖；3) ZQS-06 疑似粗差、ZQS-05 观测值缺失、ZQS-07 存在日期格式异常记录、TY-01 阈值未配置，四项均暂不能判断，需补充或复核后重算；4) 周边道路巡视发现新增细裂缝，建议安排复核并观察其发展。
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿ 第 页 共 页
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）

## 表B
表 B 深层水平位移监测日报报表（汇总表·格式修改版）
第（57）次
工程名称：XX地铁X号线XX站基坑工程 报表编号：JK-2026-057 天气：晴
观测者：张三 计算者：李四 校核者：王五
仪器型号：徕卡TS60 仪器编号：TS60-038 检定有效期：2027-03-31
本次监测时间：2026-10-09 08:00 上次监测时间：2026-10-07 08:00
点号 | 深度(m) | 累计位移(mm) | 本次变化量(mm) | 变化速率(mm/d) | 预警等级 | 备注
CX-01 | 0.5 | 31 | 4.5 | 2.25 | 橙色预警 | —
CX-01 | 2 | 28.5 | 3.2 | 1.6 | 黄色预警 | —
CX-01 | 4 | 22 | 1.1 | 0.55 | 黄色预警 | —
CX-01 | 6 | 12 | 0.5 | 0.25 | 正常 | —
工况描述：当日东侧进行第三层土方开挖，分段长度约 20 m；第二道钢支撑已施工完成并施加预应力；坑内降水井正常运行，坑内无积水；周边道路有重车通行。
简要分析及判断性结论：本期 13 个测点中，ZQS-04 累计水平位移 54.00 mm 已达控制值 35 mm（《XX基坑工程专项监测方案》v2.0 表4.2-1），构成红色预警条件；ZQS-03（累计 34.00 mm）、ZQS-06（累计 30.00 mm，本次变化 17.20 mm、速率 8.60 mm/d）、DBC-02（累计 26.00 mm）超过报警值，ZQS-02（23.50 mm，为报警值的 94%）、CX-01（31.00 mm，速率 4.50 mm/d）、DBC-01（19.00 mm，速率 2.00 mm/d）、ZL-01（3050 kN）、SW-01（水位变化 2.20 m）亦触发相应阈值。变形增长集中在东侧第三层开挖期间，与卸荷时序、支撑尚未完全受力的状态相符；但 DBC-01 与 CX-01 的变化速率已达到或接近速率限值，且 ZQS-06 本次变化量显著偏离历史波动，须先核对原始记录。依据 GB 50497-2019 第 8.0.1 条，预警值由基坑工程设计方确定；本项目累计值与速率双控限值取自上述专项方案表 4.2-1~4.2-5。（本栏沿用总体分析，未提供 表B 专属文字，审核时请按本表测项核对）
判断性结论：1) ZQS-04 达红色预警条件，按 GB 50497-2019 第 9.0.7 条第 5 款须作预警标示，其正式发布与工程处置须经人工确认后按既有责任流程执行，本报告不作发布；2) 建议对 ZQS-03、ZQS-04、ZQS-06、DBC-02 组织现场核查并加密监测，核查结论明确前，东侧相关区段不宜继续下挖；3) ZQS-06 疑似粗差、ZQS-05 观测值缺失、ZQS-07 存在日期格式异常记录、TY-01 阈值未配置，四项均暂不能判断，需补充或复核后重算；4) 周边道路巡视发现新增细裂缝，建议安排复核并观察其发展。
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿ 第 页 共 页
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）

## 表C
表 C 围护墙内力、立柱内力及土压力、孔隙水压力监测日报报表（汇总表·格式修改版）
第（57）次
工程名称：XX地铁X号线XX站基坑工程 报表编号：JK-2026-057 天气：晴
观测者：张三 计算者：李四 校核者：王五
仪器型号：徕卡TS60 仪器编号：TS60-038 检定有效期：2027-03-31
本次监测时间：2026-10-09 08:00 上次监测时间：2026-10-07 08:00
组号 | 点号 | 深度(m) | 本次测值(kPa) | 上次测值(kPa) | 本次变化(kPa) | 累计变化(kPa) | 预警等级 | 备注
1 | TY-01 | -6 | 185 | 172 | 13 | 45 | 未判定(待复核) | 阈值未配置, 不作超限判定, 需项目专项监测方案确认
工况描述：当日东侧进行第三层土方开挖，分段长度约 20 m；第二道钢支撑已施工完成并施加预应力；坑内降水井正常运行，坑内无积水；周边道路有重车通行。
简要分析及判断性结论：本期 13 个测点中，ZQS-04 累计水平位移 54.00 mm 已达控制值 35 mm（《XX基坑工程专项监测方案》v2.0 表4.2-1），构成红色预警条件；ZQS-03（累计 34.00 mm）、ZQS-06（累计 30.00 mm，本次变化 17.20 mm、速率 8.60 mm/d）、DBC-02（累计 26.00 mm）超过报警值，ZQS-02（23.50 mm，为报警值的 94%）、CX-01（31.00 mm，速率 4.50 mm/d）、DBC-01（19.00 mm，速率 2.00 mm/d）、ZL-01（3050 kN）、SW-01（水位变化 2.20 m）亦触发相应阈值。变形增长集中在东侧第三层开挖期间，与卸荷时序、支撑尚未完全受力的状态相符；但 DBC-01 与 CX-01 的变化速率已达到或接近速率限值，且 ZQS-06 本次变化量显著偏离历史波动，须先核对原始记录。依据 GB 50497-2019 第 8.0.1 条，预警值由基坑工程设计方确定；本项目累计值与速率双控限值取自上述专项方案表 4.2-1~4.2-5。（本栏沿用总体分析，未提供 表C 专属文字，审核时请按本表测项核对）
判断性结论：1) ZQS-04 达红色预警条件，按 GB 50497-2019 第 9.0.7 条第 5 款须作预警标示，其正式发布与工程处置须经人工确认后按既有责任流程执行，本报告不作发布；2) 建议对 ZQS-03、ZQS-04、ZQS-06、DBC-02 组织现场核查并加密监测，核查结论明确前，东侧相关区段不宜继续下挖；3) ZQS-06 疑似粗差、ZQS-05 观测值缺失、ZQS-07 存在日期格式异常记录、TY-01 阈值未配置，四项均暂不能判断，需补充或复核后重算；4) 周边道路巡视发现新增细裂缝，建议安排复核并观察其发展。
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿ 第 页 共 页
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）

## 表D
表 D 支撑轴力、锚杆轴力监测日报报表（汇总表·格式修改版）
第（57）次
工程名称：XX地铁X号线XX站基坑工程 报表编号：JK-2026-057 天气：晴
观测者：张三 计算者：李四 校核者：王五
仪器型号：徕卡TS60 仪器编号：TS60-038 检定有效期：2027-03-31
本次监测时间：2026-10-09 08:00 上次监测时间：2026-10-07 08:00
组号 | 点号 | 深度(m) | 本次测值(kN) | 上次测值(kN) | 本次变化(kN) | 累计变化(kN) | 预警等级 | 备注
1 | ZL-01 | 0 | 3050 | 2880 | 150 | 3050 | 橙色预警 | 本次变化 150.0 与 测值差(本次-上次) 170.0 不一致(sheet「表D 支撑轴力」第 8 行), 需核对原始记录
工况描述：当日东侧进行第三层土方开挖，分段长度约 20 m；第二道钢支撑已施工完成并施加预应力；坑内降水井正常运行，坑内无积水；周边道路有重车通行。
简要分析及判断性结论：本期 13 个测点中，ZQS-04 累计水平位移 54.00 mm 已达控制值 35 mm（《XX基坑工程专项监测方案》v2.0 表4.2-1），构成红色预警条件；ZQS-03（累计 34.00 mm）、ZQS-06（累计 30.00 mm，本次变化 17.20 mm、速率 8.60 mm/d）、DBC-02（累计 26.00 mm）超过报警值，ZQS-02（23.50 mm，为报警值的 94%）、CX-01（31.00 mm，速率 4.50 mm/d）、DBC-01（19.00 mm，速率 2.00 mm/d）、ZL-01（3050 kN）、SW-01（水位变化 2.20 m）亦触发相应阈值。变形增长集中在东侧第三层开挖期间，与卸荷时序、支撑尚未完全受力的状态相符；但 DBC-01 与 CX-01 的变化速率已达到或接近速率限值，且 ZQS-06 本次变化量显著偏离历史波动，须先核对原始记录。依据 GB 50497-2019 第 8.0.1 条，预警值由基坑工程设计方确定；本项目累计值与速率双控限值取自上述专项方案表 4.2-1~4.2-5。（本栏沿用总体分析，未提供 表D 专属文字，审核时请按本表测项核对）
判断性结论：1) ZQS-04 达红色预警条件，按 GB 50497-2019 第 9.0.7 条第 5 款须作预警标示，其正式发布与工程处置须经人工确认后按既有责任流程执行，本报告不作发布；2) 建议对 ZQS-03、ZQS-04、ZQS-06、DBC-02 组织现场核查并加密监测，核查结论明确前，东侧相关区段不宜继续下挖；3) ZQS-06 疑似粗差、ZQS-05 观测值缺失、ZQS-07 存在日期格式异常记录、TY-01 阈值未配置，四项均暂不能判断，需补充或复核后重算；4) 周边道路巡视发现新增细裂缝，建议安排复核并观察其发展。
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿ 第 页 共 页
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）

## 表E
表 E 地下水位、地表竖向位移、分层竖向位移、坑底隆起监测日报报表（汇总表·格式修改版）
第（57）次
工程名称：XX地铁X号线XX站基坑工程 报表编号：JK-2026-057 天气：晴
观测者：张三 计算者：李四 校核者：王五
仪器型号：徕卡TS60 仪器编号：TS60-038 检定有效期：2027-03-31
本次监测时间：2026-10-09 08:00 上次监测时间：2026-10-07 08:00
编号 | 点号 | 监测项目 | 初始高程(m) | 本次高程(m) | 上次高程(m) | 本次变化量(mm) | 累计变化量(mm) | 变化速率(mm/d) | 预警等级 | 备注
1 | SW-01 | 地下水位 | 8.5 | 6.3 | 6.9 | -600 | -2200 | -300 | 橙色预警 | —
2 | DBC-01 | 地表竖向位移 | 10 | 9.981 | 9.985 | -4 | -19 | -2 | 橙色预警 | —
3 | DBC-02 | 地表竖向位移 | 10 | 9.974 | 9.975 | -1.3 | -26 | -0.65 | 红色预警 | 临近管线
工况描述：坑内降水井正常运行；周边地表与水位同测。
简要分析及判断性结论：DBC-02 累计沉降 26.00 mm 超报警值、DBC-01 累计 19.00 mm 且速率 2.00 mm/d 达到速率限值；SW-01 水位累计变化 2.20 m 超报警值 1.50 m，与坑内降水及开挖卸荷时序一致，但需与周边地表沉降同步复核。
判断性结论：1) ZQS-04 达红色预警条件，按 GB 50497-2019 第 9.0.7 条第 5 款须作预警标示，其正式发布与工程处置须经人工确认后按既有责任流程执行，本报告不作发布；2) 建议对 ZQS-03、ZQS-04、ZQS-06、DBC-02 组织现场核查并加密监测，核查结论明确前，东侧相关区段不宜继续下挖；3) ZQS-06 疑似粗差、ZQS-05 观测值缺失、ZQS-07 存在日期格式异常记录、TY-01 阈值未配置，四项均暂不能判断，需补充或复核后重算；4) 周边道路巡视发现新增细裂缝，建议安排复核并观察其发展。
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿ 第 页 共 页
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）

## 表F
表 F 裂缝监测日报报表（汇总表·格式修改版）
第（57）次
工程名称：XX地铁X号线XX站基坑工程 报表编号：JK-2026-057 天气：晴
观测者：张三 计算者：李四 校核者：王五
仪器型号：徕卡TS60 仪器编号：TS60-038 检定有效期：2027-03-31
本次监测时间：2026-10-09 08:00 上次监测时间：2026-10-07 08:00
点号 | 长度-本次测试值(mm) | 长度-单次变化(mm) | 长度-累计变化量(mm) | 长度-变化速率(mm/d) | 宽度-本次测试值(mm) | 宽度-单次变化(mm) | 宽度-累计变化量(mm) | 宽度-变化速率(mm/d) | 形态 | 预警等级 | 备注
LF-01 | 1200 | 50 | 300 | 25 | 3.2 | 0.3 | 1.8 | 0.15 | 斜向 | 未判定(待复核) | 阈值未配置, 不作超限判定, 需项目专项监测方案确认；坑边围墙
工况描述：当日东侧进行第三层土方开挖，分段长度约 20 m；第二道钢支撑已施工完成并施加预应力；坑内降水井正常运行，坑内无积水；周边道路有重车通行。
简要分析及判断性结论：本期 13 个测点中，ZQS-04 累计水平位移 54.00 mm 已达控制值 35 mm（《XX基坑工程专项监测方案》v2.0 表4.2-1），构成红色预警条件；ZQS-03（累计 34.00 mm）、ZQS-06（累计 30.00 mm，本次变化 17.20 mm、速率 8.60 mm/d）、DBC-02（累计 26.00 mm）超过报警值，ZQS-02（23.50 mm，为报警值的 94%）、CX-01（31.00 mm，速率 4.50 mm/d）、DBC-01（19.00 mm，速率 2.00 mm/d）、ZL-01（3050 kN）、SW-01（水位变化 2.20 m）亦触发相应阈值。变形增长集中在东侧第三层开挖期间，与卸荷时序、支撑尚未完全受力的状态相符；但 DBC-01 与 CX-01 的变化速率已达到或接近速率限值，且 ZQS-06 本次变化量显著偏离历史波动，须先核对原始记录。依据 GB 50497-2019 第 8.0.1 条，预警值由基坑工程设计方确定；本项目累计值与速率双控限值取自上述专项方案表 4.2-1~4.2-5。（本栏沿用总体分析，未提供 表F 专属文字，审核时请按本表测项核对）
判断性结论：1) ZQS-04 达红色预警条件，按 GB 50497-2019 第 9.0.7 条第 5 款须作预警标示，其正式发布与工程处置须经人工确认后按既有责任流程执行，本报告不作发布；2) 建议对 ZQS-03、ZQS-04、ZQS-06、DBC-02 组织现场核查并加密监测，核查结论明确前，东侧相关区段不宜继续下挖；3) ZQS-06 疑似粗差、ZQS-05 观测值缺失、ZQS-07 存在日期格式异常记录、TY-01 阈值未配置，四项均暂不能判断，需补充或复核后重算；4) 周边道路巡视发现新增细裂缝，建议安排复核并观察其发展。
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿ 第 页 共 页
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）

## 表G
表 G 巡视检查日报报表（汇总表）
第（57）次
工程名称：XX地铁X号线XX站基坑工程 报表编号：JK-2026-057 天气：晴
观测者：张三 巡视时间：2026-10-09 08:00
分类 | 巡视检查内容 | 巡视检查结果 | 备注
支护结构 | 支护结构成型质量 | 良好
| 冠梁、围檩、支撑的裂缝 | 未发现新增裂缝
冠梁、围檩（腰梁）的连续性、有无过大变形
围檩（腰梁）与围护桩的密贴性、围檩与支撑的防坠落措施
锚杆垫板有无松动、变形
立柱有无倾斜、沉陷或隆起
止水帷幕有无开裂、渗漏水
| 基坑有无涌土、流砂、管涌 | 未见 | 现场巡视人员反馈
面层有无开裂、脱落
其他
施工工况 | 开挖后暴露的岩土体情况与岩土勘察报告有无差异
| 基坑开挖分段长度及分层厚度 | 分段约 20 m，分层约 3 m，符合方案
侧壁开挖暴露面是否及时封闭
支撑、锚杆是否施工及时
边坡、侧壁及周边地表的排水、截水措施及效果，坑边或坑底有无积水
基坑降水、回灌设施运转情况
| 基坑周边地面堆载情况 | 东侧堆载超限，已通知整改 | 需复查
爆破后岩体是否出现松动
吊脚桩支护形式时，岩肩处岩体有无开裂、掉块
其他
周边环境 | 管道破损、泄漏情况
围护墙后土体有无沉陷、裂缝及滑移
周边建筑有无出现裂缝、有无发展
| 周边道路（地面）有无出现新裂缝或沉陷、有无发展 | 东侧人行道新增细裂缝 1 条 | 已布设 LF-01
邻近施工（堆载、开挖、打桩、降水）情况
存在水力联系的邻近水体（湖泊、河流等）的水位变化情况
其他
监测设施 | 基准点、测点完好状况、保护情况 | ZQS-05 保护盖损坏 | 已报修
监测元件及导线的完好情况、保护情况
观测工作条件
注：巡视检查结论须由现场巡视人员确认；清单按 GB 50497-2019 附录 G，本系统不代填、不推断（第 9.0.7 条第 3 款：当日报表应包括巡视检查的记录）。
工况描述：当日东侧进行第三层土方开挖，分段长度约 20 m；第二道钢支撑已施工完成并施加预应力；坑内降水井正常运行，坑内无积水；周边道路有重车通行。
简要分析及判断性结论：本期 13 个测点中，ZQS-04 累计水平位移 54.00 mm 已达控制值 35 mm（《XX基坑工程专项监测方案》v2.0 表4.2-1），构成红色预警条件；ZQS-03（累计 34.00 mm）、ZQS-06（累计 30.00 mm，本次变化 17.20 mm、速率 8.60 mm/d）、DBC-02（累计 26.00 mm）超过报警值，ZQS-02（23.50 mm，为报警值的 94%）、CX-01（31.00 mm，速率 4.50 mm/d）、DBC-01（19.00 mm，速率 2.00 mm/d）、ZL-01（3050 kN）、SW-01（水位变化 2.20 m）亦触发相应阈值。变形增长集中在东侧第三层开挖期间，与卸荷时序、支撑尚未完全受力的状态相符；但 DBC-01 与 CX-01 的变化速率已达到或接近速率限值，且 ZQS-06 本次变化量显著偏离历史波动，须先核对原始记录。依据 GB 50497-2019 第 8.0.1 条，预警值由基坑工程设计方确定；本项目累计值与速率双控限值取自上述专项方案表 4.2-1~4.2-5。（本栏沿用总体分析，未提供 表G 专属文字，审核时请按本表测项核对）
判断性结论：1) ZQS-04 达红色预警条件，按 GB 50497-2019 第 9.0.7 条第 5 款须作预警标示，其正式发布与工程处置须经人工确认后按既有责任流程执行，本报告不作发布；2) 建议对 ZQS-03、ZQS-04、ZQS-06、DBC-02 组织现场核查并加密监测，核查结论明确前，东侧相关区段不宜继续下挖；3) ZQS-06 疑似粗差、ZQS-05 观测值缺失、ZQS-07 存在日期格式异常记录、TY-01 阈值未配置，四项均暂不能判断，需补充或复核后重算；4) 周边道路巡视发现新增细裂缝，建议安排复核并观察其发展。
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿ 第 页 共 页
编制：＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿ 签发：＿＿＿＿（留空待签，不得代填）