## 监测日报
监测日报（基坑监测 · RAG 阈值判定 · 含 围护墙内力等、支撑轴力等、地下水位等、裂缝）
工程名称 | （示例数据，待填）
监测日期 | 2026-10-07
基坑安全等级 | 一级/二级/三级，按测点与 design_ratio 设计值映射
天气 | （待填）
当日施工工况 | （示例数据，模拟土方开挖阶段；实际工况待补充）
一、工况描述
内容 | 说明
开挖/施工进展 | 示例数据模拟连续监测期，10 分钟级高频采样；实际工况请以施工日志为准。
监测范围 | 本次生成附录：附表C_围护墙内力等监测日报表、附表D_支撑轴力等监测日报表、附表E_地下水位等监测日报表、附表F_裂缝监测日报表。
二、简要分析及判断性结论
· | 本期综合判定：报警。
· | · 围护墙内力等：正常 1 点、需关注 1 点、报警 3 点、未判定 0 点。
· | · 支撑轴力等：正常 0 点、需关注 0 点、报警 2 点、未判定 0 点。
· | · 地下水位等：正常 0 点、需关注 0 点、报警 3 点、未判定 0 点。
· | · 裂缝：正常 0 点、需关注 1 点、报警 1 点、未判定 0 点。
· | 存在红色报警测点，累计量已达或超过规范报警值，建议按 GB 50497-2019 第 8.0.9 条启动预警程序、加密监测并组织复核。
三、待复核事项
□ | 红色报警测点须由责任工程师人工复核并签字确认（本报告仅作识别，未替代责任判定）。
□ | 部分测点变化速率≥2（单位/天），达到速率关注阈值，建议核查坑边荷载与降水。
□ | 附录C/D 内力、轴力类为 design_ratio 口径，报警值=设计值×比例；若缺设计值相关测点标“未判定”，须补设计值后重判。
□ | 红色/黄色预警结论最终须由建设、监理、施工单位按责任流程确认后方可发布。
四、规范核对依据（RAG 知识库检索）
检索主题 | 检索到的规范条款（来源 / 条款 / 摘录）
围护墙内力等 | 《GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准》条款 -（相关度 0.88）： 立柱竖向位移 地表竖向位移 深层水平 孔隙水压力 围护墙内力 监测项目 支撑轴力 锚杆轴力 立柱内力 土压力 位移 注：1 3 4 序 号 3 8 2 35· 表8.0.5基坑工程周边环境监测预警值 项目 变化速率 累计值（mm） 备注 监测对象 (mm/d) 1000~200 《基坑智守项目_监测日报编制细则》条款 1.1（相关度 0.87）：1.1 为规范"基坑智守"项目监测日报的编制，确保监测信息及时、准确、可追溯，依据 GB 50497-2019《建筑基坑工程监测技术标准》及 JGJ 120-2012《建筑基坑支护技术规程》制定本细则。 《GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准》条款 1.0.2（相关度 0.87）：1.0.2本标准适用于建筑基坑及周边环境监测。对于膨胀土、湿陷性黄土、红黏土、冻土、盐渍土以及高灵敏性软土等特殊土和侵蚀性环境的基坑工程，尚应结合工程经验开展监测工作。 《JGJ111-2016 建筑与市政工程地下水控制技术规范》条款 -（相关度 0.86）： 3 工程环境监测的项目和要求应符合现行国家标准《建筑基坑工程监测技术 规范》GB50497的相关规定。 50 8.1.2 监测工作应符合下列规定： 1 监测实施前应编制监测专项方案，监测方案应根据地下 水控制方法、设计要求，结合围护结构综合确定； 2监测开始、终止时间应根据设计
支撑轴力等 | 《GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准》条款 -（相关度 0.86）： 立柱竖向位移 地表竖向位移 深层水平 孔隙水压力 围护墙内力 监测项目 支撑轴力 锚杆轴力 立柱内力 土压力 位移 注：1 3 4 序 号 3 8 2 35· 表8.0.5基坑工程周边环境监测预警值 项目 变化速率 累计值（mm） 备注 监测对象 (mm/d) 1000~200 《基坑智守项目_监测日报编制细则》条款 1.1（相关度 0.85）：1.1 为规范"基坑智守"项目监测日报的编制，确保监测信息及时、准确、可追溯，依据 GB 50497-2019《建筑基坑工程监测技术标准》及 JGJ 120-2012《建筑基坑支护技术规程》制定本细则。 《GB 50007-2011 建筑地基基础设计规范(标准网-www.biaozhun.org)》条款 8.6.3（相关度 0.85）：8.6.3对设计等级为甲级的建筑物，单根锚杆抗拔承载力特征 值R.应通过现场试验确定；对于其他建筑物应符合下式规定： R≤0.8πdlf (8.6.3) 式中：f -砂浆与岩石间的粘结强度特征值（kPa)，可按本规 范表6.8.6选用。 101 9基坑工程 9.1一般规定 《GB 50021-2001 岩土工程勘察规范(2009版本)(标准网-www.biaozhun.org)》条款 13.2.4（相关度 0.85）：13.2.4目前基坑工程的设计计算，还不能十分准确，无论计算 模式还是计算参数，常常和实际情况不一致。为了保证工程安 全，监测是非常必要的。通过对监测数据的分析，必要时可调整 施工程序，调整支护设计。遇有紧急情况时，应及时发出警报， 以便采取应急措施。本条规定的5款是监测的基本内
地下水位等 | 《GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准》条款 -（相关度 0.89）： 立柱竖向位移 地表竖向位移 深层水平 孔隙水压力 围护墙内力 监测项目 支撑轴力 锚杆轴力 立柱内力 土压力 位移 注：1 3 4 序 号 3 8 2 35· 表8.0.5基坑工程周边环境监测预警值 项目 变化速率 累计值（mm） 备注 监测对象 (mm/d) 1000~200 《基坑智守项目_监测日报编制细则》条款 1.1（相关度 0.87）：1.1 为规范"基坑智守"项目监测日报的编制，确保监测信息及时、准确、可追溯，依据 GB 50497-2019《建筑基坑工程监测技术标准》及 JGJ 120-2012《建筑基坑支护技术规程》制定本细则。 《GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准》条款 5.1（相关度 0.87）：5.1一般规定135.2基坑及支护结构135.3基坑周边环境 (16)6监测方法及精度要求 (18)6.1般规定 (18)6.2水平位移监测 (19)6.3竖向位移监测·· (21)6.4深层水平位移监测 （23）6.5倾斜监测 （23）6.6裂缝监测 （24)6.7支护结构内力 《GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准》条款 8.0.4（相关度 0.87）：8.0.4基坑及支护结构监测预警值应根据基坑设计安全等级、工程地质条件、设计计算结果及当地工程经验等因素确定；当无当地工程经验时，土质基坑可按表8.0.4确定。
裂缝 | 《基坑智守项目_监测日报编制细则》条款 1.1（相关度 0.87）：1.1 为规范"基坑智守"项目监测日报的编制，确保监测信息及时、准确、可追溯，依据 GB 50497-2019《建筑基坑工程监测技术标准》及 JGJ 120-2012《建筑基坑支护技术规程》制定本细则。 《GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准》条款 8.0.5（相关度 0.86）：8.0.5基坑工程周边环境监测预警值应根据监测对象主管部门的要求或建筑检测报告的结论确定，当无具体控制值时，可按表 8.0.5确定。 《JGJ311-2013 建筑深基坑工程施工安全技术规范》条款 5.4.5（相关度 0.86）：5.4.5基坑工程变形监测数据超过报警值，或出现基坑、周边建（构）筑、管线失稳破坏征兆时，应立即停止施工作业，撤离人员，待险情排除后方可恢复施工。 5.5应急响应 《GB 50021-2001 岩土工程勘察规范(2009版本)(标准网-www.biaozhun.org)》条款 13.2.4（相关度 0.86）：13.2.4目前基坑工程的设计计算，还不能十分准确，无论计算 模式还是计算参数，常常和实际情况不一致。为了保证工程安 全，监测是非常必要的。通过对监测数据的分析，必要时可调整 施工程序，调整支护设计。遇有紧急情况时，应及时发出警报， 以便采取应急措施。本条规定的5款是监测的基本内
报警值基准 | 《GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准》条款 8.0.4（相关度 0.85）：8.0.4基坑及支护结构监测预警值应根据基坑设计安全等级、工程地质条件、设计计算结果及当地工程经验等因素确定；当无当地工程经验时，土质基坑可按表8.0.4确定。 《GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准》条款 2.0.12（相关度 0.85）：2.0.12监测预警值 forewarningvalueonmonitoring 针对基坑及周边环境的保护要求.对监测项目所设定的警 戒值。 浏览专用 住房城乡建设 3基本规定 3.0.1 下列基坑应实施基坑工程监测： 基坑设计安全等级为一、二级的基坑 开挖深度大于或等于5m的下 《GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准》条款 -（相关度 0.84）： (P/uu) 变化 速率 S~ ~7 3~4 最大值：（70%80%）f2 最小值：（80%~100% 基坑设计安全等级 f(%08～%0) 相对基坑 设计深度 H控制值 ~%20 0.8% 0.4%~ 0.6% 累计值 绝对值 08~09 (uw) 20~30 ~ 续表8.0 《GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准》条款 8.0.5（相关度 0.84）：8.0.5基坑工程周边环境监测预警值应根据监测对象主管部门的要求或建筑检测报告的结论确定，当无具体控制值时，可按表 8.0.5确定。
判定口径 | 累计量占比：正常 < 70% 报警值；需关注（黄）70%~100%；报警（红）≥ 100% 报警值。报警值取自 GB 50497-2019 表8.0.4/8.0.5；内力/轴力类为设计值×比例。
五、签署
测试人 | ________________
计算人 | ________________
校核人 | ________________
审核人 | ________________
项目负责人 | ________________

## 附表C_围护墙内力等监测日报表
第（ ）次
工程名称：＿＿＿＿ 报表编号：＿＿＿＿
天气：＿＿＿＿ 观测者：＿＿＿＿ 计算者：＿＿＿＿ 校核者：＿＿＿＿
仪器型号：＿＿＿＿ 仪器编号：＿＿＿＿ 检定有效期：＿＿＿＿
本次监测时间：＿＿＿＿ 上次监测时间：＿＿＿＿
深度(m) | 本次测值 | 上次测值 | 本次变化 | 累计变化 | 组号 | 点号 | 备注
— | 90 | 90 | 0 | 90 | — | CK-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：112 kN·m / kPa；占报警值：80.4%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 110 | 90 | 20 | 110 | — | CK-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：112 kN·m / kPa；占报警值：98.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 130 | 110 | 20 | 130 | — | CK-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：112 kN·m / kPa；占报警值：116.1%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 500 | 500 | 0 | 500 | — | CL-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：640 kN·m / kPa；占报警值：78.1%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 560 | 500 | 60 | 560 | — | CL-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：640 kN·m / kPa；占报警值：87.5%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 610 | 560 | 50 | 610 | — | CL-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：640 kN·m / kPa；占报警值：95.3%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 700 | 700 | 0 | 700 | — | CN-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：800 kN·m / kPa；占报警值：87.5%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 750 | 700 | 50 | 750 | — | CN-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：800 kN·m / kPa；占报警值：93.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 820 | 750 | 70 | 820 | — | CN-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：800 kN·m / kPa；占报警值：102.5%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 300 | 300 | 0 | 300 | — | CN-02 | 预警等级：正常；报警值：800 kN·m / kPa；占报警值：37.5%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 360 | 300 | 60 | 360 | — | CN-02 | 预警等级：正常；报警值：800 kN·m / kPa；占报警值：45.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 410 | 360 | 50 | 410 | — | CN-02 | 预警等级：正常；报警值：800 kN·m / kPa；占报警值：51.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 120 | 120 | 0 | 120 | — | CT-01 | 预警等级：正常；报警值：176 kN·m / kPa；占报警值：68.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 150 | 120 | 30 | 150 | — | CT-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：176 kN·m / kPa；占报警值：85.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 180 | 150 | 30 | 180 | — | CT-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：176 kN·m / kPa；占报警值：102.3%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
工况描述：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
简要分析及判断性结论：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿
第 页 共 页
简要分析及判断性结论
· 本附表共 5 个测点（围护墙内力等），监测期 2026-10-05 ~ 2026-10-07（末次监测日 2026-10-07）。本期综合判定：报警。
· 末次监测日统计：正常 1 点、需关注(黄色) 1 点、报警(红色) 3 点、未判定 0 点。
· 红色报警测点（累计量已达/超报警值）：CK-01 累计 130.0 / 报警值 112 / 占 116.1%；CN-01 累计 820.0 / 报警值 800 / 占 102.5%；CT-01 累计 180.0 / 报警值 176 / 占 102.3%
· 需关注(黄色)测点（累计≥报警值 70%）：CL-01 累计 610.0 / 占 95.3%
· 变化速率较大（≥2 单位/天）的测点：CK-01 20.00、CL-01 50.00、CN-01 70.00、CN-02 50.00、CT-01 30.00，建议核查内力/轴力变化速率。
结论：存在红色报警测点，累计量已达或超过 GB 50497-2019 表 8.0.4/8.0.5 报警值，建议按第 8.0.9 条启动预警程序、加密监测并组织复核。

## 附表D_支撑轴力等监测日报表
第（ ）次
工程名称：＿＿＿＿ 报表编号：＿＿＿＿
观测者：＿＿＿＿ 计算者：＿＿＿＿ 校核者：＿＿＿＿
仪器型号：＿＿＿＿ 仪器编号：＿＿＿＿ 检定有效期：＿＿＿＿
本次监测时间：＿＿＿＿ 上次监测时间：＿＿＿＿
深度(m) | 本次测值 | 上次测值 | 本次变化 | 累计变化 | 组号 | 点号 | 备注
— | 900 | 900 | 0 | 900 | — | DM-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：1050 kN；占报警值：85.7%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 1000 | 900 | 100 | 1000 | — | DM-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：1050 kN；占报警值：95.2%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 1080 | 1000 | 80 | 1080 | — | DM-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：1050 kN；占报警值：102.9%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | — | DN-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：1600 kN；占报警值：93.8%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 1550 | 1500 | 50 | 1550 | — | DN-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：1600 kN；占报警值：96.9%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 1620 | 1550 | 70 | 1620 | — | DN-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：1600 kN；占报警值：101.2%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
工况描述：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
简要分析及判断性结论：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿
第 页 共 页
简要分析及判断性结论
· 本附表共 2 个测点（支撑轴力等），监测期 2026-10-05 ~ 2026-10-07（末次监测日 2026-10-07）。本期综合判定：报警。
· 末次监测日统计：正常 0 点、需关注(黄色) 0 点、报警(红色) 2 点、未判定 0 点。
· 红色报警测点（累计量已达/超报警值）：DM-01 累计 1080.0 / 报警值 1050 / 占 102.9%；DN-01 累计 1620.0 / 报警值 1600 / 占 101.2%
· 变化速率较大（≥2 单位/天）的测点：DM-01 80.00、DN-01 70.00，建议核查内力/轴力变化速率。
结论：存在红色报警测点，累计量已达或超过 GB 50497-2019 表 8.0.4/8.0.5 报警值，建议按第 8.0.9 条启动预警程序、加密监测并组织复核。

## 附表E_地下水位等监测日报表
第（ ）次
工程名称：＿＿＿＿ 报表编号：＿＿＿＿
天气：＿＿＿＿ 观测者：＿＿＿＿ 计算者：＿＿＿＿ 校核者：＿＿＿＿
仪器型号：＿＿＿＿ 仪器编号：＿＿＿＿ 检定有效期：＿＿＿＿
本次监测时间：＿＿＿＿ 上次监测时间：＿＿＿＿
初始高程 | 本次高程 | 上次高程 | 本次变化 | 累计变化 | 变化速率 | 编号 | 点号 | 备注
— | — | — | 0 | 20 | 0 | — | EB-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：25 mm / m；占报警值：80.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | — | — | 10 | 30 | 10 | — | EB-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：25 mm / m；占报警值：120.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | — | — | 10 | 40 | 10 | — | EB-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：25 mm / m；占报警值：160.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | — | — | 0 | 15 | 0 | — | ES-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：20 mm / m；占报警值：75.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | — | — | 7 | 22 | 7 | — | ES-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：20 mm / m；占报警值：110.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | — | — | 6 | 28 | 6 | — | ES-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：20 mm / m；占报警值：140.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | — | — | 0 | 800 | 0 | — | EW-01 | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：1000 mm / m；占报警值：80.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | — | — | 400 | 1200 | 400 | — | EW-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：1000 mm / m；占报警值：120.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | — | — | 300 | 1500 | 300 | — | EW-01 | 预警等级：红色(报警)；报警值：1000 mm / m；占报警值：150.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
工况描述：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
简要分析及判断性结论：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿
第 页 共 页
简要分析及判断性结论
· 本附表共 3 个测点（地下水位等），监测期 2026-10-05 ~ 2026-10-07（末次监测日 2026-10-07）。本期综合判定：报警。
· 末次监测日统计：正常 0 点、需关注(黄色) 0 点、报警(红色) 3 点、未判定 0 点。
· 红色报警测点（累计量已达/超报警值）：EB-01 累计 40.0 / 报警值 25 / 占 160.0%；ES-01 累计 28.0 / 报警值 20 / 占 140.0%；EW-01 累计 1500.0 / 报警值 1000 / 占 150.0%
· 变化速率较大（≥2 单位/天）的测点：EB-01 10.00、ES-01 6.00、EW-01 300.00，建议核查坑边荷载与降水情况。
结论：存在红色报警测点，累计量已达或超过 GB 50497-2019 表 8.0.4/8.0.5 报警值，建议按第 8.0.9 条启动预警程序、加密监测并组织复核。

## 附表F_裂缝监测日报表
第（ ）次
工程名称：＿＿＿＿ 报表编号：＿＿＿＿
观测者：＿＿＿＿ 计算者：＿＿＿＿ 交核者：＿＿＿＿
仪器型号：＿＿＿＿ 仪器编号：＿＿＿＿ 检定有效期：＿＿＿＿
本次监测时间：＿＿＿＿ 上次监测时间：＿＿＿＿
长度(mm) | 宽度(mm) | 本次测试值 | 单次变化 | 累计变化 | 变化速率 | 点号 | 形态 | 备注
— | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | F-01 | — | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：0 mm；占报警值：75.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | F-01 | — | 预警等级：红色(报警)；报警值：0 mm；占报警值：105.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.06 | F-01 | — | 预警等级：红色(报警)；报警值：0 mm；占报警值：135.0%；超报警值：是；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | F-02 | — | 预警等级：正常；报警值：0 mm；占报警值：50.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.02 | F-02 | — | 预警等级：正常；报警值：0 mm；占报警值：60.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
— | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.02 | F-02 | — | 预警等级：黄色(需关注)；报警值：0 mm；占报警值：70.0%；超报警值：否；本次变化量/变化速率由累计序列推算
工况描述：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
当日监测的简要分析及判断性结论：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工程负责人：＿＿＿＿ 监测单位：＿＿＿＿
第 页 共 页
简要分析及判断性结论
· 本附表共 2 个测点（裂缝），监测期 2026-10-05 ~ 2026-10-07（末次监测日 2026-10-07）。本期综合判定：报警。
· 末次监测日统计：正常 0 点、需关注(黄色) 1 点、报警(红色) 1 点、未判定 0 点。
· 红色报警测点（累计量已达/超报警值）：F-01 累计 0.3 / 报警值 0 / 占 135.0%
· 需关注(黄色)测点（累计≥报警值 70%）：F-02 累计 0.1 / 占 70.0%
结论：存在红色报警测点，累计量已达或超过 GB 50497-2019 表 8.0.4/8.0.5 报警值，建议按第 8.0.9 条启动预警程序、加密监测并组织复核。

## 超限测点清单
测点 | 监测项目 | 末次监测日期 | 末次累计量 | 单位 | 报警值 | 占报警值(%) | 变化速率 | 预警等级 | 规范依据
CK-01 | 围护墙内力等 | 2026-10-07 | 130 | kN·m / kPa | 112 | 116.1 | 20 | 报警 | GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准
CL-01 | 围护墙内力等 | 2026-10-07 | 610 | kN·m / kPa | 640 | 95.3 | 50 | 需关注 | GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准
CN-01 | 围护墙内力等 | 2026-10-07 | 820 | kN·m / kPa | 800 | 102.5 | 70 | 报警 | GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准
CT-01 | 围护墙内力等 | 2026-10-07 | 180 | kN·m / kPa | 176 | 102.3 | 30 | 报警 | GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准
DM-01 | 支撑轴力等 | 2026-10-07 | 1080 | kN | 1050 | 102.9 | 80 | 报警 | GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准
DN-01 | 支撑轴力等 | 2026-10-07 | 1620 | kN | 1600 | 101.2 | 70 | 报警 | GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准
EB-01 | 地下水位等 | 2026-10-07 | 40 | mm / m | 25 | 160 | 10 | 报警 | GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准
ES-01 | 地下水位等 | 2026-10-07 | 28 | mm / m | 20 | 140 | 6 | 报警 | GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准
EW-01 | 地下水位等 | 2026-10-07 | 1500 | mm / m | 1000 | 150 | 300 | 报警 | GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准
F-01 | 裂缝 | 2026-10-07 | 0.27 | mm | 0.2 | 135 | 0.06 | 报警 | 基坑智守项目_监测日报编制细则 条款1.1
F-02 | 裂缝 | 2026-10-07 | 0.14 | mm | 0.2 | 70 | 0.02 | 需关注 | 基坑智守项目_监测日报编制细则 条款1.1